管道防腐层      报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道内防腐层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢管外防腐层检验批质量验收记录

编号：      -02-01-04-02- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  |  | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收 规范》GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
|  | 1 | 外防腐层材料(包括补 口、修补材料)、结构等 应符合规定和设计要求 |  |  | 第5.10.4条第1款 |  |  |  |  |  |  |  | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 外绝 缘防 腐层 厚 度、 电火 花检 漏、 粘结 力验 收 标准 | 检查项目 |  | 石油沥青涂 料 |  |  | 环氧煤沥青 涂料 |  |  |  | 环氧 树脂 玻璃 钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普 通 级 | 加 强 级 | 特 加 强 级 | 普 通 级 |  | 加 强 级 | 特 加 强 级 | 加强 级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度mm |  | ≥ 4.0 | ≥ 5.5 | ≥ 7.0 | ≥ 0.3 |  | ≥ 0.4 | ≥ 0.6 | ≥3 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格5 5处 |  |  | √ |
|  |  |  | 电火花检漏kV |  | 16 | 18 | 20 | 2 |  | 2.5 | 3 | 3~ 3.5 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格5 5处 |  |  | √ |
|  |  |  | 粘结力 |  | 以夹角为 45 ゜~60 ゜ 边长40~ 50mm的切 口，从角尖 端撕开防腐 层；首层沥 青层应100% 地粘附在管 道的外表面 |  |  | 以小刀割开一舌形 切口，用力撕开切 口处的防腐层，管 道表面仍为漆皮所 覆盖，不得露出金 属表面 |  |  |  |  | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢管表面除锈质量等级 应符合设计要求 |  |  | 第5.10.4条第3款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管道外防腐层(包括补 口、补伤)的外观质量 |  |  | 第5.10.4条第4款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管体外防腐材料搭接、 补口搭接、补伤搭接应 符合要求 |  |  | 第5.10.4条第5款 |  |  |  |  |  |  |  | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格6 2处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求；检 查评定合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道防腐层      报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道外壁 管道防腐层 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 井室检验批质量验收记录

编号：     -07-01-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 井室 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 所用的原材料、预制构件的质 量应符合国家有关标准规定和 设计要求 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 砌筑水泥砂浆强度等级、结构 混凝土强度等级符合设计要求 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砌筑结构应灰浆饱满、灰缝平 直，不得有通缝、瞎缝；预制 装配式结构应座浆、灌浆饱满 密实，无裂缝；混凝土结构无 严重质量缺陷；井室无渗水、 水珠现象 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第3款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 井壁抹面应密实平整，不得有 空鼓，裂缝等现象；混凝土无 明显一般质量缺陷；井室无明 显湿渍现象 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第4款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 井内部构造符合设计和水力工 艺要求，且部位位置及尺寸正 确，无建筑垃圾等杂物；检查 井流槽应平顺、圆滑、光洁 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第5款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 井室内踏步位置正确、牢固 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第6款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 井盖、座规格符合设计要求， 安装稳固 |  |  |  |  | 第8.5.1条 第7款 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 井 室 的 允 许 偏 差 mm | 平面轴线位置（轴向、垂 直轴向） |  |  |  | 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 结构断面尺寸 |  |  |  | +10，0 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 井室 尺寸 |  | 长、宽 |  | ±20 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 直径 |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 井口 高程 |  | 农田或绿地 |  | +20 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 路面 |  | 与道路规定一 致≤5 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 井底 高程 |  | 开槽法 管道铺 设 | Di≤1000 | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | Di＞1000 | ± 15 | 4 / 4 |  | 抽查4处，合格4处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 不开槽 法管道 铺设 | Di＜1500 | +10，-20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | Di≥1500 | +20，-40 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 踏步 安装 |  | 水平及垂直间距、 外露长度 |  | ± 10 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 脚窝 |  | 高、宽、深 |  | ± 10 | 2 / 2 |  | 抽查2处，合格2处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 流槽宽度 |  |  |  | +10 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

井室         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 井室 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日