### 支墩检验批质量验收记录

编号：     -07-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合利用 项目一期工程一阶段先行区 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 附属构筑物工程 (附属构筑物工程) |  |  | 分项工程 名称 | 支墩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 |  | 项目负责人 | 周飞 |  |  | 检验批容量 | 11座 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 所用的原材料质量应符合国家 有关标准的规定和设计要求 |  |  | 第8.5.3条 第1款 | / |  | 商品砼，符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 支墩地基承载力、位置符合设 计要求；支墩无位移、沉降 |  |  | 第8.5.3条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砌筑水泥砂浆强度、结构混凝 土强度符合设计要求 |  |  | 第8.5.3条 第3款 | / |  | 检验合格，报告编号 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 混凝土支墩应表面平整、密 实；砖砌支墩应灰缝饱满，无 通缝现象，其表面抹灰应平 整、密实 |  |  | 第8.5.3条 第4款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 支墩支承面与管道外壁接触紧 密，无松动、滑移现象 |  |  | 第8.5.3条 第5款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管道支 墩的允 许偏差 mm |  | 平面轴线位置（轴 向、垂直轴向） | 15 | 22 / 22 |  | 抽查22处，合格19处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  | 支撑面中心高程 | ± 15 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  | 结构断面尺寸（长、 宽、厚） | +10，0 | 33 / 33 |  | 抽查33处，合格33处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

支墩         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 支墩 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 配电柜（箱、屏）安装检验批质量验收记录

编号：ZM-01-02-02-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 在同一配电室内单列布置高低 压配电装置 |  | 第4.2.1条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 2 | 高压配电装置在室内布置时通 道最小宽度 |  | 第4.2.2条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 低压配电装置在室内布置时通 道最小宽度 |  | 第4.2.3条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 当电源从配电柜（屏）后进线 时的通道净宽与防护等级 |  | 第4.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 配电柜（屏）的基础型钢安装 的允许偏差 |  | 第4.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 配电柜（箱、屏）安装在振动 场所的要求 |  | 第4.2.6条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 7 | 配电柜（箱、屏）单独或成列 安装的允许偏差 |  | 第4.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 配电柜（箱、屏）的柜门要求 |  | 第4.2.8条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 配电柜（箱、屏） 的安装应 符合规定 |  | 第4.2.9条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 10 | 配电柜（箱、屏）的漆层要求 |  | 第4.2.10条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 11 | 室外配电箱要求 |  | 第4.2.11条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 12 | 落地配电箱基础要求 |  | 第4.2.12条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 13 | 配电箱的接地装置应与基础同 步施工，并应符合相关规定 |  | 第4.2.13条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 14 | 配电箱体的材料与处理要求 |  | 第4.2.14条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 15 | 杆上配电箱箱底至地面的高度 |  | 第4.2.15条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 16 | 配电箱应在明显位置悬挂安全 警示标志牌 |  | 第4.2.16条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

配电柜（箱、屏）安装  报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

| 致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） |  |
| --- | --- |
| 我方已完成 附件： | 地磅和洗车区配电 配电柜（箱、屏）安 装 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 |
| 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日 |  |
| 审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |

### 配电柜（箱、屏）电器安装检验批质量验收记录

编号：ZM-01-02-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 电器安装要求 |  | 第4.3.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  | 第4.3.2条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 引入柜（箱、屏）内的电缆及 其芯线的要求 |  | 第4.3.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |