配电柜（箱、屏）电器

安装         报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 配电柜（箱、屏） 电 我方已完成 器安装 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 电缆敷设检验批质量验收记录

编号：ZM-01-04-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 一期1标电力 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 电缆直埋敷设时的要求 |  | 第6.2.1条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 3 | 直埋电缆应采用铠装电力电缆 |  | 第6.2.2条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 |  |  | 第6.2.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 在含有酸、碱强腐蚀或有振 动、热影响、虫鼠等危害性地 段，应采取防护措施 |  | 第6.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 电缆之间、电缆与管道、道 路、建筑物之间平行和交叉时 的最小净距，如不能满足规程 要求，应采取隔离保护措施 |  | 第6.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 7 | 电缆保护管的要求 |  | 第6.2.6条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 电缆保护管的弯曲半径要求 |  | 第6.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 硬质塑料管连接采用套接或插 接时的的要求 |  | 第6.2.8条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 10 | 金属电缆保护管连接要求 |  | 第6.2.9条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 11 | 敷设混凝土、陶土、石棉等电 缆管时要求 |  | 第6.2.10条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 12 |  |  |  | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 13 | 在经常受到振动的高架路、桥 梁上敷设的电缆，应采取防振 措施。桥墩两端和伸缩缝处的 电缆，应留有松弛部分 |  | 第6.2.12条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 14 | 电缆保护管在桥梁上明敷时的 要求 |  | 第6.2.13条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 15 | 当直线段钢制的电缆桥架超过 30m、铝合金的超过15m或跨越 桥墩伸缩缝处宜采用伸缩连接 板连接 |  | 第6.2.14条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 16 | 电缆桥架转弯处的转弯半径要 求 |  | 第6.2.15条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 17 | 采用电缆架空敷设时的要求 |  | 第6.2.16条 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 18 | 过街管道两端、直线段超过50m 时应设工作井，灯杆处宜设置 工作井，工作井应符合要求 |  | 第6.2.17条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 19 | 路灯高压电缆的施工及验收应 符合现行国家标准规定 |  | 第6.2.18条 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

电缆敷设       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 先行区电力 电缆敷设 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 接零和接地保护检验批质量验收记录

编号：ZM-01-05-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 | 分部(子分部) 工程名称 | 供电和照明 |  |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 一期1标电力 |  |
| 施工依据 |  |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  | 验收依据 |  | 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ 89-2012 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 采用接零保护要求 |  | 第7.2.1条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 |  |  |  | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 | 道路照明配电系统 |  | 第7.2.3条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | TT接地制式中工作接地和保护 接地的独立设置要求 |  | 第7.2.4条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 7 | 道路照明配电系统中，采用TN 或TT系统接零和接地保护，PE 线与灯杆、配电箱等金属设备 连接成网，在任一地点的接地 电阻不应大于4 Ω |  | 第7.2.5条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 8 | 在配电线路的分支、末端及中 间适当位置做重复接地并形成 联网 |  | 第7.2.6条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 9 | 采用TT系统接地保护，没有采 用PE线连接成网的灯杆、配电 箱等，其独立接地电阻不应大 于4 Ω |  | 第7.2.7条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 10 | 道路照明配电系统的变压器中 性点（N）的接地电阻不应大于 4 Ω |  | 第7.2.8条 | 全 / 2 |  | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二十四

### 设计单位工程质量检查报告

| 设计单位名称 | 上海市政交通设计研究院有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段先行 区 |  | 结构类型 |  |
| 工程地址 | 横沙乡 |  | 工程造价 （万元） | 90.3268 |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 开工日期 | 2025年4月30日 | 完工日期 | 2025年5月25日 |  |
| 工 程 质 量 检 查 内 容 |  |  |  |  |
| 设计文件及设计变更检查情况 | 1.工程依据有关部门的批文进行设计，符合强制性标准要求并通过施工图设计文件审查 。 2.工程在施工过程中设计单位签发设计文件符合国家规范、强制性标准要求，实物质量 与设计文件相符。 |  |  |  |
| 施工中质量检查情况 | 1.参加各分部工程检查验收，签署各有关验收文件并向建设单位提交工程质量合格文件 。 2.本工程已完成设计文件全部工程量。 3. 我单位全程参与验收工作，施工单位能够按照图纸设计及规范要求进行施工，其工程 质量达到了验收标准，符合设计规范要求。 |  |  |  |
| 综 合 评 价 | 该工程质量评价为合格。 项目负责人： 设计单位负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |