表B.0.7     防腐涂料涂装     报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 钢便桥 防腐涂料涂装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装

检验批质量验收记录

07010201 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 成套配电柜、控制柜 （台、箱）和配电箱 （盘）安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 设备:2台 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 柜、台、箱的保护连接 |  | 第5.1.1条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 2 | 配电装置的防电击保护和连接 导体最小截面积 |  | 第5.1.2条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 手车、抽屉式成套配电柜的安 装质量 |  | 第5.1.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 高压成套配电柜的交接试验 |  | 第5.1.4条 | / | / |  |  | / |
|  | 5 | 低压成套配电柜的交接试验 |  | 第5.1.5条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 6 | 低压成套配电柜、箱及控制柜 （台、箱）间线路的线间和线对 地间绝缘电阻 |  | 第5.1.6条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  |  | 二次回路耐压试验 |  | 第5.1.6条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 7 | 直流柜试验 |  | 第5.1.7条 | / | / |  |  | / |
|  | 8 | 接地故障回路阻抗 |  | 第5.1.8条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 9 | 剩余电流保护器的动作时间 |  | 第5.1.9条 | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 10 | 电涌保护器（ SPD）安装 |  | 第5.1.10条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 11 | IT系统绝缘监测器（IMD）的报 警功能 |  | 第5.1.11条 | / | / |  |  | / |
|  | 12 | 照明配电箱（盘）安装 |  | 第5.1.12条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 13 | 变送器、断路器的动作和运行 |  | 第5.1.13条 | / | 符合要求 |  |  | √ |

成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电箱（盘）安装

检验批质量验收记录

07010201 001

| 一 般 项 目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 基础型 钢安装 允许偏 差 （mm） | 不直度 |  |  | 每米 | 1.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 全长 | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 水平度 |  |  | 每米 | 1.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 全长 | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 不平行度（mm/全长） |  |  |  | 5.0 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 2 | 柜、台、箱、盘的布置及安全 间距 |  |  |  |  | 第5.2.2条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 | 100% |
|  | 3 | 柜、台、箱相互间或与基础型 钢间的连接 |  |  |  |  | 第5.2.3条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  | 柜、台、箱进出口防火措施 |  |  |  |  |  | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 4 | 室外安装的落地式配电（控制） 柜、箱的基础 |  |  |  |  | 第5.2.4条 | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 | 100% |
|  | 5 | 柜、台 箱、盘 安装 |  | 安装牢固，且不应设 置在水管的正下方 |  |  | 第5.2.5条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  | 允许 偏差 | 垂直度(‰) |  | ≤1.5 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  |  |  | 相互间接缝(mm) |  | ≤2 | / / / | / | / |
|  |  |  |  |  | 成列盘面(mm) |  | ≤5 | / / / | / | / |
|  | 6 | 柜、台、箱、盘内检查试验 |  |  |  |  | 第5.2.6条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 7 | 低压电器组合 |  |  |  |  | 第5.2.7条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 8 | 柜、台、箱、盘间配线 |  |  |  |  | 第5.2.8条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 9 | 连接柜、台、箱、盘面板上的 电器连接导线 |  |  |  |  | 第5.2.9条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  | 10 | 照明配 电箱 （盘） 安装 | 箱体开孔和箱盖、涂层 |  |  |  | 第5.2.10条 | / / / | / | / |
|  |  |  | 箱（盘）内回路编号及 标识 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 箱（盘）制作材料 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 安装质量 |  |  |  |  | / / / | / | / |
|  |  |  | 垂直度(‰) |  |  |  | ≤1.5 | / / / | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 合格 | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7  成套箱）配电柜和配电、箱控制（盘柜）安（台装、   报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 地磅和洗车区配电 成套配电柜、控制柜（台、 我方已完成 箱）和配电箱（盘）安装 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 导管敷设检验批质量验收记录

07010401 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 导管敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 2个回路 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属导管的保护连接 |  |  | 第12.1.1条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 2 |  |  |  | 第12.1.2条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 3 | 塑料导管在砌体上剔槽埋设的 保护 |  |  | 第12.1.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 预埋套管的设置及安装 |  |  | 第12.1.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 导管的弯曲半径 |  |  | 第12.2.1条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 导管 支架 安装 | 导管支架在承力建筑钢 结构构件上安装 |  | 第12.2.2条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属吊架安装要求 |  | 第12.2.2条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属支架防腐 |  | 第12.2.2条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 导管支架安装质量 |  | 第12.2.2条 第4款 | / / / | / |  |  | / |
|  | 3 | 暗配导管的埋设深度 |  |  | 第12.2.3条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 导管管口的设置要求 |  |  | 第12.2.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 室外导管敷设 |  |  | 第12.2.5条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 明配电气导管敷设 |  |  | 第12.2.6条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 7 | 塑料 导管 敷设 | 管口应平滑，管、盒(箱) 的连接接口要求 |  | 第12.2.7条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 直埋刚性塑料导管的保护 措施 |  | 第12.2.7条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 埋设在墙内或混凝土内塑 料导管的型号 |  | 第12.2.7条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 明敷刚性塑料导管的温度 补偿装置 |  | 第12.2.7条 第4款 | / / / | / |  |  | / |