### 导管敷设检验批质量验收记录

07010401 001

| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 8 | 可弯曲 金属导 管及柔 性导管 的敷设 | 连接刚性导管与电器设备 器具时，柔性导管的长度 |  | 第12.2.8条 第1款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管或柔性导 管的专用接头；防液型可 弯曲金属导管或柔性导管 的连接处理 |  | 第12.2.8条 第2款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管的保护措 施 |  | 第12.2.8条 第3款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 明配金属、非金属柔性导 管固定点间距 |  | 第12.2.8条 第4款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 可弯曲金属导管和金属柔 性导管不应做保护导体的 接续导体 |  | 第12.2.8条 第5款 | / / / |  | / | / |
|  | 9 | 导管敷 设要求 | 防水套管的防水处理 |  | 第12.2.9条 第1款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 刚性导管跨越建筑物变形 缝处的补偿装置 |  | 第12.2.9条 第2款 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 钢导管内外壁防腐处理 |  | 第12.2.9条 第3款 | 1 / 1 |  | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  | 导管与 热水 管、蒸 汽管间 的最小 距离 (mm) | 导管在热水管道上面平 行/交叉敷设 |  | 300 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在蒸汽管道上面平 行/交叉敷设 |  | 1000 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在热水管道下面或水 平平行/交叉敷设 |  | 200 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 导管在蒸汽管道下面或水 平平行/交叉敷设 |  | 500 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对有保温措施的热水管、 蒸汽管 |  | 200 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对不含可燃及易燃易爆气 体的其他管道平行/交叉 敷设 |  | 100 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 对含可燃及易燃易爆气体 的管道交叉敷设 |  | 100 | / / / |  | / | / |
|  |  |  | 达不到规定距离时应采取 可靠有效的隔离保护措施 |  | 第12.2.9条 第4款 | / / / |  | / | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表B.0.7       导管敷设       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 导管敷设 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

### 电缆敷设检验批质量验收记录

07010501 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲工程土方综合 利用项目一期工程一阶 段先行区 | 分部(子分部) 工程名称 | 建筑电气-室外电气 安装工程 |  | 分项工程 名称 | 电缆敷设 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交三航局第二工程有 限公司 | 项目负责人 | 周飞 |  | 检验批容量 | 敷设:2处 线路:2条 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | 检验批部位 | 地磅和洗车区配电 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 建筑电气施工方案 |  | 验收依据 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 |  |  |  |
| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
| 主 控 项 目 | 1 |  |  |  | 第13.1.1条 | / / / | / |  |  | / |
|  | 2 | 电缆敷设质量 |  |  | 第13.1.2条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 电缆敷设的防护措施 |  |  | 第13.1.3条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 4 | 并联使用的电力电缆的型号、规 格、长度 |  |  | 第13.1.4条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 5 |  |  |  | 第13.1.5条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
|  | 6 | 电缆穿过零序电流互感器处的接 地、绝缘 |  |  | 第13.1.6条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 |  |  | √ |
|  | 7 | 电缆的敷设和排列布置 |  |  | 第13.1.7条 | 全 / 2 | 抽查2处，合格2处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆 支架 安装 | 电缆支架在承力建筑钢结构 构件上的安装 |  | 第13.2.1条 第1款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 电缆支架层间最小距离 |  | 第13.2.1条 第2款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 最上层电缆支架距构筑物顶 板或梁底的最小净距 |  | 第13.2.1条 第3款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 距其他设备的最小净距 |  |  | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 最下层电缆支架距沟底、地 面的最小距离 |  | 第13.2.1条 第4款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 支架的连接和固定 |  | 第13.2.1条 第5款 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 金属支架的防腐 |  | 第13.2.1条 第6款 | / / / | / |  |  | / |

### 电缆敷设检验批质量验收记录

07010501 001

| 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 2 | 电缆 敷设 | 电缆敷设一般要求 |  | 第13.2.2条 第1款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆转弯处的最小弯曲半径 |  | 第13.2.2条 第2款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆沟或电气竖井内垂直敷 设或大于45 °倾斜敷设的电 缆固定 |  | 第13.2.2条 第3款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 梯架、托盘或槽盒内大于 45 °倾斜敷设的电缆固定 |  | 第13.2.2条 第4款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆支持点间距 |  | 第13.2.2条 第5款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆与管道的最小净距 |  | 第13.2.2条 第6款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆金属护套与金属支(吊) 架直接接触部位的防电化腐 蚀措施 |  | 第13.2.2条 第7款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆出入电缆沟等出入口及 管子管口等部位的防火或密 封措施 |  | 第13.2.2条 第8款 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
|  |  |  | 电缆出入电缆梯架等处的固 定 |  | 第13.2.2条 第9款 | / / / | / | / |
|  |  |  | 电缆通过墙、楼板或室外敷 设穿管保护时，导管的内径 |  | 第13.2.2条 第10款 | / / / | / | / |
|  | 3 | 直埋电缆的回填 |  |  | 第13.2.3条 | / / / | / | / |
|  | 4 | 电缆的首端、末端和分支处设标 志牌；直埋电缆设标示桩 |  |  | 第13.2.4条 | 1 / 1 | 抽查1处，合格1处 | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 合格 | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

表B.0.7       电缆敷设       报审、报验表

工程名称: 横沙新洲工程土方综合利用先行区项目一期工程一阶段                         编号：     001

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 地磅和洗车区配电 电缆敷设 工作，经自检合格，请予以审查 或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。