### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 006

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 管道铺设 |  | 隐检部位 |  | 给水管网管道安装 |
| 隐检依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、管道埋设深度、高程、轴线位置等均符合图纸设计及规范规定要求； 2、管道与井室洞口之间填塞紧固、密室，无渗漏水，符合要求； 3、管道内外壁防腐处理符合图纸设计要求； 4、闸阀安装牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直，符合图纸设计及规范规定要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号：007

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 沟槽开挖 |  | 隐检部位 |  | 电气套管沟槽 |
| 隐检依据 |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、沟槽挖深至设计高程； 2、沟槽无积水、浸泡、扰动土； 3、沟槽槽底高程、轮廓尺寸均符合设计要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 隐蔽工程检查验收记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号：008

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隐检项目 |  | 电缆敷设 |  | 隐检部位 |  | 电缆及导管敷设 |
| 隐检依据 |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 |  |  |  |  |
| 隐检内容 |  | 1、电缆及套管材料符合图纸设计要求； 2、电缆套管埋设深度符合图纸设计及规范规定要求； 3、电缆套管与其他管线间距符合图纸设计要求； 4、砖砌接线井制作安装符合图纸设计及规范规定要求； 5、导管以专用接地卡固定保护联结导体，符合规范要求； 6、导管管口设置在配电箱，端部在穿入电缆后做密封处理，符合规范要求； 隐检内容已完成，请予以检查。 |  |  |  |  |
| 检查结论 |  |  |  |  |  |  |
| 复查结论 |  | 复查人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  | 专业质量检查员 |  | 专业工长 |  |

### 设备强度/严密性试验记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  | 试验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  |  |  |  |  | 设备位号 |  |  |  |  |
| 试验性质 |  | 强度试验 严密性试验 |  |  |  | 压力表精度 |  | 级 |  |  |
| 环境温度 |  | ℃ |  |  |  | 试验介质温度 |  | ℃ |  |  |
| 试验部位 |  | 设计压力 （MPa） | 设计温度 (℃) |  | 最大工作压力 （MPa） |  | 工作介质 |  | 试验压力 （MPa） | 试验介质 |
| 壳程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验情况记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验意见及结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 专业监理工程师 |  |  | 专业质量检查员 |  |  |  |  | 专业工长 |  |

### 管网工程清洗检验记录

工程名称：

横沙新洲土地平整一期1标项目

编号： 001

| 施工单位 |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗范围 （桩号） |  | 给水管线 |  |  |  |
| 冲洗长度（m） |  | 410 |  |  |  |
| 冲洗介质 |  | 水、氯离子清洁水 |  |  |  |
| 冲洗方法 |  | 先以流速大于1.0m/S冲洗水连续冲洗，直至出水口出水与入水口处冲洗水浊度、色度一致为止， 然后以浓度为25mg/L的氯离子清洁水浸泡24小时，再次冲洗，直至水质管理部门取样化验为止。 |  |  |  |
| 冲洗日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 冲洗情况及结果： 管道清理情况：管道内无杂物 管道冲洗口里程、 口径：L=344m，De100、Q235B钢管 管道进水口里程、 口径：L=344m，De100、Q235B钢管 投加消毒剂种类、数量：氯离子清洁水 25mg/L 浸泡时间：3天 冲洗时间：第一天：8:30～ :11:10；第二天：11:00～14:45；第三天：13:35～16 :10 冲洗水外观色泽：与供水水质一致，清澈 出水口安全措施：完善 10min压力下降（MPa）：0 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 监理（建设）单位 |  | 施工项目技术负责人 | 项目专业质量员 |  |