### 沟槽回填检验批质量验收记录

编号：     -01-01-01-03- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  |  | 分部(子分部) 工程名称 |  |  | 给排水系统 |  | 分项工程 名称 | 地基处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 王文峰 |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  | 分包单位项目 负责人 |  |  | / |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 |  | 最小/实际 抽样数量 | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 回填材料符合设计要求 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第1款 |  | / | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 沟槽不得带水回填，回填应密实 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第2款 |  | 全 / 2 | 共2处，全部检查，合格2处 |  |  | √ |
|  | 3 | 柔性管道的变形率不得超过设计 要求或规范第4.5.13规定，管壁 不得出现纵向隆起、环向扁平和 其他变形情况 |  |  |  |  |  | 第4.6.3条 第3款 |  | / / / | / |  |  | / |
|  | 4 | 刚性 管道 沟槽 回填 土压 实度 | 项 目 |  |  |  |  | 最低压实度 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 重型击 实标准 | 轻型击 实标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石灰土类垫层 |  |  |  |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  | 沟槽在路基范围外 | 胸腔 部分 |  | 管侧 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 管顶以上 500mm |  | 87 ±2 （轻 型） |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 其余部分 |  |  |  | ≥90(轻型)或 按设计要求 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 农田或绿地范围表层 500mm范围内 |  |  |  | 不宜压实，预 留沉降量，表 面整平 |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  | 沟槽在路基范围内 | 胸腔 部分 |  | 管侧 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 管顶以上 250mm |  | 87 ±2 （轻 型） |  | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  | 由 路 槽 底 算 起 的 深 度 范 围 mm | ≤ 800 | 快速路及 主干路 |  | 95 | 98 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 90 | 92 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | > 800 ~ 150 0 | 快速路及 主干路 |  | 93 | 95 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 90 | 92 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 87 | 90 | 3 / 3 | 抽查3处，合格3处 |  |  | √ |
|  |  |  |  |  | > 150 0 | 快速路及 主干路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 次干路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 支路 |  | 87 | 90 | / / / | / |  |  | / |

续表

| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 柔性管道沟槽回填土压实度 | 槽内部位 |  | 压实度 (%) |  |  |  |  |
|  |  |  | 管道基础 | 管底基础 | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  |  | 管道有效支 撑角 | ≥95 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管道两侧 |  | ≥95 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管顶以上 500mm | 管道两侧 | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  |  | 管道上部 | 85±2 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
|  |  |  | 管顶500～1000mm |  | ≥90 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 回填应达到设计高程，表面应平 整 |  |  | 第4.6.3条 第5款 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
|  | 2 | 回填时管道及附属构筑物无损 伤、沉降、位移 |  |  | 第4.6.3条 第6款 | 3 / 3 |  | 抽查3处，合格3处 | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

沟槽土方       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 沟槽土方 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 管道基础检验批质量验收记录

编号：     -02-01-01-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 原状地基的承载力符合设计要 求 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 混凝土基础的强度符合设计要 求 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 砂石基础的压实度符合设计要 求或规范规定 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第3款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 原状地基、砂石基础与管外壁 间接触均匀，无空隙 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第4款 | 全 / 344 |  | 共344处，全部检查，合格344 处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 混凝土基础外光内实，无严重 缺陷；混凝土基础的钢筋数 量、位置正确 |  |  |  |  | 第5.10.1条 第5款 | 全 / 344 |  | 共344处，全部检查，合格344 处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管 道 基 础 允 许 偏 差 mm | 垫层 |  | 中线每侧宽度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 高程 | 压力管道 | ±30 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格31处 |  |  | 89% |
|  |  |  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 厚度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 混凝 土基 础、 管座 |  | 平基 | 中线每侧 宽度 | +10，0 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 高程 | 0，-15 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格30处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  |  | 厚度 | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 管座 | 肩宽 | +10，-5 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 肩高 | ±20 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 土(砂 及砂 砾)基 础 |  | 高程 | 压力管道 | ±30 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格30处 |  |  | 86% |
|  |  |  |  |  |  | 无压管道 | 0，-15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 平基厚度 |  | 不小于设计 要求 | 35 / 35 |  | 抽查35处，合格35处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | 土弧基础腋角高 度 |  | 不小于设计 要求 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道基础       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道基础 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日