### 钢管接口连接检验批质量验收记录

编号：     -02-01-02-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 管节及管件、焊接材料等的质 量 |  |  | 第5.10.2条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 接口焊缝坡口 |  |  | 5.10.2条 第2款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 3 | 焊口错边 |  |  | 第5.10.2条 第3款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 4 | 焊口外观质量 |  |  | 第5.10.2条 第4款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
|  | 5 | 法兰接口的法兰应与管道同 心，螺栓自由穿入，高强度螺 栓的终拧扭矩应符合设计文件 和有关规定 |  |  | 第5.10.2条 第5款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 接口组对时纵、环缝位置应符 合规范第5.3.9条的规定 |  |  | 第5.10.2条 第6款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管节组对前，坡口及内外侧焊 接影响范围内表面应无油、 漆、垢、锈、毛刺等污物 |  |  | 第5.10.2条 第7款 | 全 / 11 |  | 共11处，全部检查，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 不同壁厚的管节对接应符合规 范第5.3.10条的规定 |  |  | 第5.10.2条 第8款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 焊缝层次有明确规定时，焊接 层数、每层厚度及层间温度应 符合焊接作业指导书的规定， 且层间焊缝质量均应合格 |  |  | 第5.10.2条 第9款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 法兰中轴 线与管道 中轴线允 许偏差 |  | 当Di≤300mm | ≤1mm | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格10处 |  |  | 91% |
|  |  |  |  | 当Di＞300mm | ≤2mm | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 6 | 连接的法兰之间应保持平行， 其允许偏差不大于法兰外径的 1.5‰ ，且不大于2mm；螺孔中 心允许偏差应为孔径的5% |  |  | 第5.10.2条 第11款 | 11 / 11 |  | 抽查11处，合格11处 |  |  | 100% |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道接口连接     报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道接口连接 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 管道铺设检验批质量验收记录

编号：     -02-01-03-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 管道埋设深度、轴线位置应符 合设计要求，无压力管道严禁 倒坡 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 刚性管道无结构贯通裂缝和明 显缺损情况 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第2款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | √ |
|  | 3 | 柔性管道的管壁不得出现纵向 隆起、环向扁平和其他变形情 况 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第3款 | / / / |  | / |  |  | / |
|  | 4 | 管道铺设安装必须稳固，管道 应线形平直 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第4款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | √ |
| 一 般 项 目 | 1 | 管道内应光洁平整，无杂物、 油污；管道无明显渗水和水珠 现象 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第5款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 管道与井室洞口之间无渗漏水 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第6款 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 管道内外防腐层完整，无破损 现象 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第7款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 钢管管道开孔应符合规范第 5.3.11条的规定 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第8款 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 闸阀安装应牢固、严密，启闭 灵活，与管道轴线垂直 |  |  |  |  | 第5.10.9条 第9款 | 全 / 62 |  | 共62处，全部检查，合格62处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 管 道 铺 设 允 许 偏 差 mm | 水平轴线 |  |  | 无压管道 | 15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | 30 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格52处 |  |  | 84% |
|  |  |  | 管底高程 |  | Di≤ 1000 | 无压管道 | ± 10 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | ±30 | 62 / 62 |  | 抽查62处，合格59处 |  |  | 95% |
|  |  |  |  |  | Di＞ 1000 | 无压管道 | ± 15 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  | 压力管道 | ±30 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规 定要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道铺设       报审、报验表

编号： 001

工程名称：

横沙新洲工程土方综合利用项目一期工程一阶段

先行区

致： 上海建科工程咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 洗车给水管道 管道铺设 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目负责人或项目技术负责人（签字）： 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）： 年 月 日

### 钢管内防腐层检验批质量验收记录

编号：     -02-01-04-01- 001

| 单位(子单位) 工程名称 |  |  | 横沙新洲土地平整一期1标项目 |  |  | 分部(子分部) 工程名称 | 给排水系统 |  |  | 分项工程 名称 | 管道安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  | 项目负责人 | 王文峰 |  |  | 检验批容量 | / |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  | 分包单位项目 负责人 | / |  |  | 检验批部位 | 洗车给水管道 |  |
| 施工依据 |  |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  | 验收依据 |  | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008 |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  | 设计要求及 规范规定 | 最小/实际 抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 内防腐材料、卫生性能应符合 规定和设计要求 |  |  |  | 第5.10.3条 第1款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 2 | 水泥砂浆抗压强度符合设计要 求，且不低于30MPa |  |  |  | 第5.10.3条 第2款 | / |  | 符合要求 |  |  | √ |
|  | 3 | 液体环氧涂料内防腐层表面应 平整、光滑，无气泡、无划 痕，湿膜应无流淌现象 |  |  |  | 第5.10.3条 第3款 | / / / |  | / |  |  | / |
| 一 般 项 目 | 1 | 水泥 砂浆 防腐 层厚 度及 表面 缺陷 允许 偏差 | 裂缝宽度 |  |  | ≤0.8 | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格327处 |  |  | 95% |
|  |  |  | 裂缝沿管道纵向长度 |  |  | ≤管道的周 长，且≤2.0m | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格278处 |  |  | 81% |
|  |  |  | 平整度 |  |  | <2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格666处 |  |  | 97% |
|  |  |  | 防腐层 厚度 | Di≤1000 |  | ±2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格639处 |  |  | 93% |
|  |  |  |  | 1000＜Di≤1800 |  | ±3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | Di＞1800 |  | +4，-3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 麻点、 空窝等 表面缺 陷的深 度 | Di≤1000 |  | 2 | 688 / 688 |  | 抽查688处，合格609处 |  |  | 89% |
|  |  |  |  | 1000＜Di≤1800 |  | 3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  | Di＞1800 |  | 4 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 缺陷面积 |  |  | ≤500mm | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格334处 |  |  | 97% |
|  |  |  | 空鼓面积 |  |  | 不得超过2处， 且每处≤ 10000mm | 344 / 344 |  | 抽查344处，合格295处 |  |  | 86% |
|  | 2 | 液体 环氧 涂料 内防 腐层 厚度 及电 火花 试验 规定 | 干膜厚度 ( μm） |  | 普通级 | ≥200 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 加强级 | ≥250 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 特加强级 | ≥300 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  | 电火花试验 漏点数 |  | 普通级 | 3 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 加强级 | 1 | / / / |  | / |  |  | / |
|  |  |  |  |  | 特加强级 | 0 | / / / |  | / |  |  | / |
| 施工单位 检查结果 |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满足规范规定 要求；检查评定合格 |  |  |  |  | 专业工长： 专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中单位除注明者外，均为mm；工厂涂覆管节，每批抽查20％ ，施工现场涂覆管节，逐根检查。

焊缝处的防腐层厚度不得低于管节防腐层规定厚度的80％ ；凡漏点检测不合格的防腐层都应补涂，直至合格。